## Como usar este material
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)
Olá! Este modelo de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) foi feito com base na portaria GM/MS nº 3.523, de agosto de 1998, que também traz as recomendações abaixo: Notas: 1) As práticas de manutenção contidas neste documento devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações: - Manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação; - Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal; - Disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reformas de Estado - MARE. - O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. 2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
Para começar, baixe esta planilha ou faça uma cópia. Você pode fazer isso acessando, aqui acima, o menu "Arquivo" e depois clicando em "Fazer uma cópia" para editar no Google Planilhas ou em "Fazer o download" para editar no Excel. Outras recomendações: Você pode editar as informações do seu jeito, seguindo os exemplos que estão escritos em cinza dentro das tabelas. Serviços não constantes neste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados. Lembre-se de considerar, a partir da data do download deste modelo, as posteriores alterações e atualizações da portaria n° 3.523, da resolução n°9 e das normas da ABNT.

## Capa
Insira sua logo aqui
Plano de Manutenção, Operação e Controle
Sistemas de Ar Condicionado
Cliente:
Periodo: 01/01/2021 a 01/01/2022
Responsável técnico:
Emergências:

## ANEXO I - Identificação
Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)
1 – Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:
Nome (Edifício/Entidade)
Endereço completo |  |  | Nº
Complemento
Bairro | Cidade |  | UF
Telefone |  | FAX
2 – Identificação do (x) Proprietário ( ) Locatário ( ) Preposto:
Nome / Razão Social |  | CIC/CGC
Endereço completo |  | CNPJ
Telefone | E-mail
3 – Identificação do Responsável Técnico:
Nome / Razão Social |  | CIC/CGC
Endereço completo |  | CPF/CNPJ
Telefone |  | E-mail
Registro no Conselho de Classe |  | ART*
*ART = Anotação de Responsabilidade Técnica

## Ambientes
Insira aqui a relalação de ambientes e equipamentos do seu cliente.
4 - Relação dos ambientes climatizados:
Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes | Nº de Ocupantes Fixos / Flutuantes | Equipamento | Área Climatizada Total (m²) | Carga Térmica (BTUs) | TAG
Biblioteca - 1º andar - Sala 2 | 150 | 6 x 48.000/K7/ Hitachi/Bi-split | 187.86 | 288000 | R1

## SPLIT
5 - Plano de Manutenção e Controle
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
a) CONDICIONADOR TIPO SPLIT
Fabricante: CARRIER |  |  |  |  | Contrato:
Modelo: DUTO | Série: S/ID |  |  |  | Início: 01/01/2021
Modelo: NWD30226 | Série: 2900B00503 |  |  |  | Ano: 2021
TAG: | Local Instalação:
Descrição da Atividade |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A)
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Medir Tensão elétrica | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir Corrente elétrica | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir temperatura do ar (retorno) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Verificar se todas as funções estão operando | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Verificar se não existem obstruções para a correta passagem de ar, tanto de insuflamento como de retorno | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Limpar o filtro de ar | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Limpar a unidade condensadora externamente. Não é necessário aplicar detergente | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Verificar estado dos filtros de ar. Substituir se necessário | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Substituir os filtros de ar descartáveis | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mai; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Ago
Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar se existe superaquecimento de cabos ou conectores. Eliminar ou substituir conexões defeituosas | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mai
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Efetuar reaperto dos conectores elétricos. | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar/eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação. | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Vistoriar e corrigir se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir pressões de funcionamento (Alta) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir pressões de funcionamento (Baixa) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Lavar a serpentina da unidade evaporadora | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Lavar a Unidade Condensadora (Externa) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Preencher relatório de manutenção | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar a isolação elétrica de motores e compressores | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Efetuar a limpeza da bandeja de drenagem | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Set
Data de execução: |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar: 1; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mai: 30; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun: 26; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Set: 12
Assinatura técnico resposável:
Visto:
Ocorrências
Data | Descrição

## SELF
5 - Plano de Manutenção e Controle
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
b) CONDICIONADOR TIPO SELF CONTAINED
Fabricante: TRANE |  |  |  |  | Contrato: RSPV-001-14
Modelo: SAVE150 | Série: S/ID |  |  |  | Início:
Modelo: | Série: |  |  |  | Ano: 2021
TAG: | Local Instalação:
Descrição da Atividade |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A)
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Verificar se todas as funções estão operando | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar se não existem obstruções para a correta passagem de ar, tanto de insuflamento como de retorno. | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Limpar bandeja de drenagem | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar a integridade da pastilha anti-bactérias. Substituir se necessário | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Limpar o filtro de ar | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar estado dos filtros descartáveis. Substituir se necessário | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Limpar as unidades internas e externas. Não é necessário aplicar detergente | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Efetuar reaperto dos conectores elétricos | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Data de execução: |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan: 2; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun: 16
Assinatura técnico resposável:
Visto:
Ocorrências
Data | Descrição

## TORRE
5 - Plano de Manutenção e Controle
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
c) TORRE DE RESFRIAMENTO
Fabricante: ALPINA |  |  |  |  | Contrato: RSPV-001-14
Modelo: L60A3 | Série: E1406903/1986 |  |  |  | Início:
Modelo: | Série: |  |  |  | Ano: 2021
TAG: | Local Instalação:
Descrição da Atividade |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A)
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Medir Tensão Elétrica R-S | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir Corrente Elétrica | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir temperatura da água (entrada) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Acompanhar o tratamento de água, e ajustar as purgas necessárias | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Limpar hélice, motor e conjunto | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar fixação do conjunto | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar dreno | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar ruídos e vibrações anormais | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Eliminar vazamentos de água | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Set
Data de execução: |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan: 3; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar: 20; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun: 13; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Set: 5
Assinatura técnico resposável:
Visto:
Ocorrências
Data | Descrição

## CHILLER
5 - Plano de Manutenção e Controle
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
c) TORRE DE RESFRIAMENTO
Fabricante: TRANE |  |  |  |  | Contrato: RSPV-001-14
Modelo: RTWD150B2B03A1A1AA2A1A1Y1A1A100A00000000100D0 | Série: U10J08500 |  |  |  | Início:
Modelo: | Série: |  |  |  | Ano: 2021
TAG: | Local Instalação:
Descrição da Atividade |  | Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A)
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Verificar temperatura da água de condensação (Entrada) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Verificar temperatura da água de condensação (Saída) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Verificar temperatura da água gelada (Entrada) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Verificar temperatura da água gelada (Saída) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Verificar a temperatura ajustada (Set-Point) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir Tensão elétrica (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Medir Tensão elétrica (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jun
Medir Corrente Elétrica (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Mar
Medir Corrente Elétrica (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan; Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Set
Medir pressão de alta | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir pressão de baixa | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir pressão de óleo (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir pressão de óleo (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir temperatura da linha de líquido (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir temperatura da linha de líquido (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir temperatura da linha de sucção (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir temperatura da linha de sucção (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir isolação elétrica dos compressores (C1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir isolação elétrica dos compressores (C2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir isolação elétrica dos motores (Motor 1) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Medir isolação elétrica dos motores (Motor 2) | bar: Periodicidade: mensal (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) Jan
Operações |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Verificar se todas as as funções estão operando | bar: M Jan
Verificar se não existem obstruções para a correta passagem de ar de condensação | bar: M Jan
Efetuar limpeza geral do equipamento | bar: M Jan
Efetuar reaperto dos conectores elétricos | bar: M Jan
Verificar se existe superaquecimento de cabos ou conectores. Eliminar ou substituir conexões defeituosas | bar: M Jan
Verificar aquecimento dos motores | bar: M Jan
Verificar existência de ruídos e vibrações anormais | bar: M Jan
Verificar nível de óleo dos compressores | bar: M Jan
Verificar visor de líquido (borbulhas/sujeira/umidade) | bar: M Jan
Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do cárter | bar: M Jan
Verificar funcionamento dos termômetros e manômetros dos circuitos de águas | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Termostato) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Termostato Segurança) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Réles Térmicos) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Press. ALTA) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Press. BAIXA) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Chaves de Fluxo) | bar: M Jan
Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento (Réles da Fase) | bar: M Jan
Verificar integridade das instalações elétricas em geral | bar: M Jan
Verificar diferencial de pressão da água no evaporador | bar: M Jan
Verificar diferencial de pressão da água no condensador | bar: M Jan
Verificar integridade das juntas flexíveis | bar: M Jan
Eliminar vazamentos nos registros e válvulas | bar: M Jan
Verificar isolamento das tubulações | bar: M Jan
Lubrificar mancais e rolamentos | bar: M Jan
Efetuar limpeza externa dos condensadores, não é necessário usar detergente | bar: M Jan
Verificar a atuação do sistema de comando e controle de capacidade. | bar: M Jan
Verificar e eliminar através de lixamento e pintura, eventuais focos de oxidação | bar: M Jan
Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos, se necessário. | bar: M Jan
Verificar todas as solenóides e válvulas de serviço | bar: M Jan
Verificar ajuste de operação de todos os controles | bar: M Jan
Analisar as condições do óleo dos compressores | bar: M Jan
Lavar a serpentina condensadora ou varetar o condensador | bar: M Jan
Preencher relatório de manutenção | bar: M Jun
Data de execução: |  | M Jan: 3; M Mar: 20; M Jun: 13; M Set: 5
Assinatura técnico resposável:
Visto:
Ocorrências
Data | Descrição

## Recomendações
Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)
6 – Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:
Descrição | Data
Situação de falha: verificar alimentação correta de energia elétrica e ruídos anormais. Persistindo o problema acionar a Assistência Técnica | 2021-03-01
Situação de emergência: desligue o equipamento da energia elétrica e acione a Assistência Técnica | 2021-06-16

## ANEXO II
ANEXO II
Classificação de filtros de ar para utilização em ambientes climatizados, conforme recomendação normativa 004-1995 da SBCC
Classe de filtro | Eficiência (%)
Grossos | G0 | 30-59
| G1 | 60-74
| G2 | 75-84
| G3 | 85 e acima
Finos | F1 | 40-69
| F2 | 70-89
| F3 | 90 e acima
Absolutos | A1 | 85-94, 9
| A2 | 95-99, 96
| A3 | 99, 97 e acima
Notas: 1) métodos de ensaio: Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE* 52.1 - 1992 (arrestance) Classe F: Teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 - 1992 (dust spot) Classe A: Teste fotométrico DOP TEST, conforme U.S. Militar Standart 282 *ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc. 2) Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se a NBR 13.700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standart 209E de 1992. 3) SBCC - Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação.